[image: image1.png]


 

AFSCONNECTOR [NEOPRENE] INOX
FLEXIBLE KANAL KONNEKTÖR – NEOPRENE KAPLI CAM ELYAF
Teknik Özellikler
	AFSCONNECTOR[NEOPRENE] INOX
	
[image: image5.png]




	Konstrüksiyon
	Paslanmaz çelik + Kaplamalı kumaş + Paslanmaz çelik

	PASLANMAZ ÇELİK
	

	Paslanmaz Çelik Kalitesi
	316L

	Paslanmaz Çelik Kalınlığı
	290 micron

	KAPLAMALI KUMAŞ
	

	Dokuma Kumaş
	Cam Elyaf

	Kaplama
	Neoprene (Çift taraf)
EN 14372 standardına göre ftalat içermez

UV dayanımlı-dış ortam uygulamaları için uygun

	Kaplamalı Kumaş Ağırlığı1
(ASTM D3776-96)
	630 g/m2
(18.6 oz/yd2)

	Kaplamalı Kumaş Kalınlığı
(ASTM D1777-96)
	450 micron

(0.018 inch)

	Çekme Dayanımı (Çözgü)2
	3500 N / 5 cm

	Çekme Dayanımı (Atkı)2
	2900 N / 5 cm

	Renk
	Siyah

	Çalışma Sıcaklığı Aralığı
	-30 (C / + 100 (C

-22 (F / + 212 (F

	Ateşe Tepki
	Kumaş: Yanmaz
Kaplama: Alev yürütmez

	Özellikler
	İklim şartlarına dayanıklı

Fiziksel dayanıklılığı yüksek

Esneme kabiliyetinden dolayı yüksek hız uygulamaları için uygun

	Dayanım Dereceleri (genel olarak)*
	

	hava
	4

	asitler
	3

	bazlar
	3

	alifatik yağlar
	2-3

	aromatik yağlar
	1

	su
	3

	KENETLEME SİSTEMİ (Güvenli Dikiş)
	[image: image2.png]Metal Coated Fabric Metal

Metal
Coated Fabric





	Standart Uzunluk
	25 m

	Paketleme
	Tekli Karton Kutu

	SERTİFİKA
	

	
	Kanada
	EXOVA
	NFPA 701(Daha önce UL 214)**


	
	USA
	UL
	UL 723 (ASTM E84)***
FSI = 0

SDI = 0

Class 0 gerekliliklerine uygun




1 : 1 oz/yd2 = 33,9 g/m2
2 :Çekme Dayanımı: Bir malzemenin gerildiğinde kırılmadan destekleyebileceği maksimum yük, malzemenin orijinal enine kesit alanına (kuvvet/alan) bölünür.
* : 5=mükemmel, 4=çok iyi, 3=iyi, 2=zayıf, 1=oldukça zayıf

**: NFPA 701: tekstil ve filmlerin alev yayılımı için olan bir test
NFPA 701, kumaşların ve filmlerin yangına dayanıklılık özelliklerini değerlendirmek için temel bir standarttır. Biri daha hafif malzemeler için diğeri daha ağır malzemeler için olmak üzere iki parçası vardır. Dikey olarak yerleştirilmiş numuneye bir başlangıç ​​alevi uygulanır. Başarılı / Kaldı kriterleri, zemine düşen alev kalıntısı, kömür uzunluğu ve ağırlık kaybı gözlemlerine dayanmaktadır.
***: UL 723: Yapı malzemelerinin yüzey yanma özellikleri için olan bir test
UL 723, Yapı Malzemelerinin Yüzey Yanma Özellikleri Standardıdır. 24 ft uzunluğunda ve 2 ft genişliğinde bir numuneye çarpan bir yangın ile bir tünel aparatı içindeki yapı malzemelerinin test edilmesini içerir. Numune, sanki tavan konumundaymış gibi alev çarpacak şekilde yatay olarak monte edilir. Test, alev yayılması ve geliştirilen duman için derecelendirmeler verir. Bu yöntem aynı zamanda yaygın olarak ASTM E84 olarak da adlandırılır.
	[image: image3.png]


               PAKETLEME DETAYLARI 



	STANDART ÖLÇÜLER


	Metal + Kumaş + Metal

(mm x mm x mm)


	Uzunluk
(m)
	Kutu Ölçüleri
(mm x mm x mm)
	Palet Ölçüsü
(cm x cm x cm)
	Kutular/Palet

	45 x 60 x 45
	25
	430 x 180 x 430
	100 x 110 x 205
	50

	70 x 100 x 70
	25
	430 x 250 x 430
	100 x 110 x 205
	32


[image: image4.png]


_1584541699

