| SONOAFS-ALU FORTE (Ø82mm & Ø102mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,3 | 27,0 | 32,5 | 31,7 | 31,0 | 28,7 | 16,9 | 15,4 | 1m | 2,6 | 19,1 | 31,3 | 34,4 | 32,7 | 29,7 | 17,0 | 10,9 |
| 2m | 18,1 | 39,0 | 49,2 | 45,1 | 43,1 | 40,2 | 30,7 | 26,1 | 2m | 11,0 | 32,3 | 46,1 | 44,7 | 41,1 | 39,5 | 30,2 | 20,5 |
| 3m | 22,6 | 47,4 | 58,0 | 49,5 | 46,1 | 43,3 | 44,7 | 37,0 | 3m | 15,7 | 37,8 | 50,3 | 48,8 | 44,9 | 43,9 | 42,9 | 30,7 |

| SONOAFS-ALU FORTE (Ø127mm & Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 5,7 | 16,8 | 20,1 | 17,4 | 17,4 | 12,0 | 6,5 | 10,7 | 1m | 5,2 | 20,3 | 24,7 | 23,9 | 23,0 | 18,2 | 9,1 | 5,6 |
| 2m | 11,2 | 29,0 | 39,6 | 36,4 | 35,5 | 18,8 | 9,7 | 16,0 | 2m | 10,6 | 29,9 | 41,0 | 35,1 | 33,0 | 26,4 | 15,5 | 11,5 |
| 3m | 16,0 | 39,8 | 49,2 | 42,9 | 38,0 | 24,6 | 15,8 | 24,7 | 3m | 15,6 | 38,9 | 46,0 | 40,1 | 36,8 | 33,7 | 22,2 | 15,5 |

| SONOAFS-ALU FORTE (Ø203mm & Ø254mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 5,6 | 12,9 | 19,3 | 19,3 | 18,8 | 17,2 | 7,7 | 3,1 | 1m | 7,7 | 14,6 | 16,9 | 16,3 | 16,5 | 10,8 | 7,9 | 8,1 |
| 2m | 10,3 | 23,0 | 35,9 | 30,7 | 30,2 | 25,0 | 14,3 | 7,3 | 2m | 10,5 | 22,0 | 32,6 | 27,3 | 27,6 | 17,3 | 10,5 | 7,2 |
| 3m | 14,1 | 31,4 | 40,8 | 35,9 | 35,4 | 31,3 | 20,3 | 11,8 | 3m | 15,6 | 33,4 | 38,1 | 33,2 | 33,0 | 22,9 | 18,1 | 10,9 |

| SONOAFS-ALU FORTE (Ø315mm & Ø456mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 8,2 | 11,3 | 14,0 | 13,3 | 13,4 | 9,7 | 5,7 | 3,4 | 1m | 8,4 | 9,8 | 9,5 | 7,5 | 6,8 | 5,5 | 3,4 | 1,9 |
| 2m | 12,5 | 22,4 | 24,7 | 21,8 | 24,1 | 14,3 | 8,7 | 4,7 | 2m | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3m | 15,1 | 30,9 | 33,5 | 28,8 | 31,1 | 18,6 | 9,3 | 4,4 | 3m | - | - | - | - | - | - | - | - |

| SONOAFS-ALU FORTE (Ø508mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 3,7 | 5,8 | 5,5 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 1,4 | 0,5 |