| SONOAFS-ALU.F FORTE 50 mm (Ø 102mm & Ø 127mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 8,2 | 23,5 | 34,2 | 31,8 | 26,1 | 9,2 | 6,4 | 6,7 | 1m | 1,6 | 16,2 | 28,4 | 28,2 | 24,6 | 8,2 | 6,4 | 9,0 |
| 2m | 21,4 | 42,8 | 47,9 | 42,7 | 41,5 | 21,7 | 15,0 | 20,5 | 2m | 15,6 | 35,8 | 42,9 | 39,2 | 37,9 | 17,5 | 11,6 | 18,0 |
| 3m | 29,1 | 54,2 | 55,9 | 49,1 | 50,5 | 29,0 | 20,1 | 28,6 | 3m | 23,8 | 47,3 | 51,3 | 45,6 | 45,7 | 23,0 | 14,7 | 23,3 |

| SONOAFS-ALU.F FORTE 50 mm (Ø 160mm & Ø 203mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 3,2 | 14,1 | 21,5 | 21,5 | 25,2 | 14,7 | 9,1 | 7,7 | 1m | 7,7 | 15,0 | 17,4 | 17,2 | 20,1 | 11,2 | 6,4 | 4,2 |
| 2m | 12,5 | 31,6 | 44,2 | 37,5 | 40,7 | 21,4 | 14,4 | 16,5 | 2m | 16,5 | 32,1 | 36,4 | 32,4 | 37,8 | 18,0 | 11,9 | 9,0 |
| 3m | 17,3 | 40,3 | 47,6 | 44,3 | 45,9 | 28,0 | 19,1 | 19,2 | 3m | 26,2 | 45,6 | 44,6 | 39,7 | 43,6 | 23,9 | 18,9 | 14,9 |

| SONOAFS-ALU.F FORTE 50 mm (Ø 254mm & Ø 305mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 9,2 | 15,9 | 16,3 | 16,9 | 19,8 | 9,3 | 4,4 | 1,6 | 1m | 6,5 | 10,5 | 13,1 | 13,5 | 14,0 | 7,5 | 4,0 | 3,1 |
| 2m | 19,5 | 33,5 | 30,4 | 28,8 | 35,1 | 14,9 | 9,6 | 8,9 | 2m | 13,0 | 22,7 | 27,8 | 25,1 | 28,5 | 13,4 | 7,4 | 4,5 |
| 3m | 29,7 | 43,1 | 39,7 | 35,3 | 40,8 | 19,8 | 14,6 | 10,7 | 3m | 17,4 | 34,1 | 38,2 | 33,0 | 35,0 | 18,2 | 10,3 | 7,1 |

| SONOAFS-ALU.F FORTE 50 mm (Ø 315mm & Ø 406mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 5,9 | 9,7 | 12,5 | 13,9 | 14,2 | 8,4 | 3,6 | 1,8 | 1m | 6,7 | 9,4 | 10,4 | 10,1 | 9,8 | 5,5 | 2,3 | 3,6 |
| 2m | 11,2 | 19,8 | 27,9 | 25,7 | 28,7 | 13,9 | 8,4 | 6,1 | 2m | 18,3 | 21,7 | 19,6 | 19,9 | 19,6 | 9,6 | 3,5 | 4,4 |
| 3m | 12,8 | 26,8 | 38,8 | 33,4 | 34,8 | 18,0 | 9,7 | 7,0 | 3m | - | - | - | - | - | - | - | - |

| SONOAFS-ALU.F FORTE 50 mm (Ø 457mm & Ø 508mm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,1 | 7,6 | 8,1 | 7,9 | 7,4 | 4,3 | 3,1 | 2,0 | 1m | 2,5 | 5,0 | 5,2 | 4,8 | 4,1 | 3,7 | 1,3 | 0,5 |