| SEMI RIGID SILENCER (Ø100m) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 7,2 | 4 | 8,2 | 19,9 | 39,3 | 55,8 | 22,9 | 16,1 | 1m | 31,3 | 37,2 | 42,9 | 39,7 | 39,9 | 39,9 | 36,8 | 27,4 |

| SEMI RIGID SILENCER (Ø125mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 2,5 | 3,9 | 6,4 | 15,1 | 29,6 | 38,7 | 15,3 | 11,3 | 1m | 29,8 | 27,9 | 33 | 36,2 | 39,7 | 38,2 | 32,9 | 21,6 |

| SEMI RIGID SILENCER (Ø160mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 0 | 1,8 | 4,1 | 10,8 | 26,6 | 35,1 | 12,3 | 11,1 | 1m | 30,5 | 31,9 | 41,2 | 38,8 | 36,3 | 36,5 | 31,5 | 22,2 |

| SEMI RIGID SILENCER (Ø200mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 4,3 | 2,2 | 3,6 | 10,5 | 23,7 | 23,7 | 9,4 | 9,4 | 1m | 27,8 | 32,6 | 37,7 | 35,9 | 36 | 34,1 | 26,1 | 20,4 |

| SEMI RIGID SILENCER (Ø250mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | f | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| 1m | 1,4 | 2,4 | 4 | 10,8 | 22,1 | 12,3 | 6,4 | 5,5 | 1m | 31,5 | 37,9 | 36,9 | 34,1 | 33,2 | 30,9 | 23,5 | 20,4 |