## Sayfa1
FORM NO : LAB.FRM.31 / 06.03.2015 / Rev. 0
| BİRİM : SERTİFİKASYON |  | DÖNEM: 2015 | SAYFA NO:
SICAKLIK DAYANIM TESTİ RAPORU
Tarih | 2017-06-19
Rapor Kodu | 190617.ALU.01
Ürün | ISOAFS-ALU.70
Çap | Ø127 mm
Boy | 1 m
Test Sonucu
Süre(dk) | Giriş Sıcaklığı (˚C) | Çıkış Sıcaklığı (˚C) | Fotoğraf No. | Değerlendirme
0 | - | - | 1-3 | Numune 2 saat boyunca 150ºC giriş sıcaklığında test edildi. Deney sonunda numunenin ceketinden bir parça kesilerek iç kanal fotoğraflandı. Numunenin izolasyon malzemesi deforme olmamıştır ve iç kanalında yırtılma, açılma gözlemlenmemiştir.
60 | 155 | 137
120 | 151 | 135
180 | 144 | 132
240 | 148 | 133
FOTOĞRAFLAR
1
2
3